ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

___ _________________ № ____

Зміни

до Кодексу системи передачі

- У главі 1 розділу І:

- у пункті 1.4:

в абзаці сто десятому слово «підтримання» замінити словом «підтримки»;

абзац сто двадцять сьомий після слова «статизм» доповнити знаками та символами «, s (σ)»;

- в абзацах двадцять восьмому та тридцять першому пункту 1.7 слово «підтримання» замінити словом «підтримки».

- У розділі ІІІ:

- у підпункті 5 пункту 2.3 глави 2:

таблицю 5 викласти в такій редакції:

«Таблиця 5

Параметри для реакції активної потужності на відхилення

частоти у режимі FSM

| Параметри |  | Діапазони |
| --- | --- | --- |
| діапазон зміни активної потужності відносно номінальної потужності: ¦ΔP1¦ / Pном |  | 1,5 – 10 % |
| нечутливість первинного регулятора | Δf1 | ≤ 10 мГц |
|  | Δf1 fn | ≤ 0,02 % |
| мертва зона частотної характеристики |  | 0 – 200 мГц |
| статизм s1 |  | 2 – 12 % |

»;

таблицю 6 викласти в такій редакції:

«Таблиця 6

Параметри повної зміни активної потужності на відхилення

частоти внаслідок стрибкоподібної зміни частоти

| Параметри | Діапазони або значення |  |
| --- | --- | --- |
| діапазон зміни активної потужності відносно номінальної потужності: ¦ΔP1¦ / Pном | 1,5 – 10 % |  |
| максимальна допустима початкова затримка t1 для генеруючих одиниць (з інерцією) | 2 секунди |  |
| максимальна допустима початкова затримка t1 для генеруючих одиниць (без інерції) | 500 мс |  |
| максимальний допустимий вибір часу повної активації t2 | до 30 секунд |  |

»;

- у таблиці 19 підпункту 4 пункту 4.1 глави 4 слова «Зона нечутливості» замінити словами «Мертва зона», а цифри «500» замінити цифрами «200»;

- у таблиці 27 підпункту 5 пункту 6.3 глави 6 слова «мінімальний діапазон налаштування нечутливості по частоті» замінити словами «мертва зона частотної характеристики», а цифри і знак «10 – 500» замінити цифрами і знаком «0 – 200».

- У розділі V:

- у пункті 8.3 глави 8:

абзац другий підпункту 8.3.3 викласти в такій редакції:

«первинне регулювання розпочинається протягом 0,1 – 2 секунди з урахуванням відповідних технічних вимог до електроустановок, визначених розділом ІІІ цього Кодексу, як спільна дія всіх учасників паралельної роботи;»;

у підпункті 8.3.7 слова та знаки «(підтримання частоти)» замінити словами та знаками «(підтримки частоти)», а слова «резервів підтримання частоти» замінити абревіатурою «РПЧ»;

- у пункті 8.4:

у підпункті 8.4.2:

в абзаці першому слова «резерву підтримання частоти» замінити абревіатурою «РПЧ»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) нормоване первинне регулювання має забезпечити стійку видачу необхідного РПЧ з моменту відхилення частоти від номінальної на величину встановленої мертвої зони частотної характеристики і більше і його підтримання до повернення частоти у межі встановленої мертвої зони частотної характеристики в результаті дії вторинного регулювання, тобто протягом щонайменше 15 хвилин. Задана величина РПЧ має контролюватись і підтримуватись оперативним персоналом електростанції на генеруючих одиницях, УЗЕ, одиницях споживання, що залучені до нормованого первинного регулювання;»;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) при відхиленні частоти від номінальної на 0,2 Гц і більше і до частот, визначених підпунктом 1 пункту 2.3 глави 2, пунктом 3.1 глави 3, підпунктом 1 пункту 4.1 глави 4 та підпунктом 1 пункту 6.3 глави 6 розділу III цього Кодексу, генеруючі одиниці, системи ПСВН, УЗЕ, одиниці споживання, що залучені до нормованого первинного регулювання, не повинні обмежувати видачу встановленого (фіксованого) РПЧ і додаткової регулюючої потужністі з незмінним значенням статизму в усьому діапазоні регулювання до виникнення технічних обмежень (залежно від виду генеруючої установки). У такому випадку додаткова регулююча потужність в ОЕС України забезпечується загальним первинним регулюванням;»;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) нормоване первинне регулювання має забезпечувати стійку видачу необхідного РПЧ і його утримання, починаючи з моменту відхилення частоти від номінальної на величину мертвої зони частотної характеристики, встановленої відповідно до підпункту 17 цього підпункту, і більше і закінчуючи повною компенсацією небалансу потужності, що виник, і поверненням частоти у межі встановленої мертвої зони частотної характеристики в результаті дії вторинного регулювання, тобто протягом принаймні 15 хвилин;»;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) нормована первинна регулююча потужність, що дорівнює сумарному РПЧ ОЕС України/синхронної області, має активуватись якомога швидше без штучної затримки (через 0,1 – 2 секунди) з моменту відхилення частоти від номінальної на величину встановленої мертвої зони частотної характеристики і більше.

У разі відхилення частоти, що дорівнює або перевищує ±0,2 Гц, час введення в дію сумарного РПЧ ОЕС України/синхронної області на 50 % має складати не більше 15 секунд, а всього сумарного необхідного РПЧ – не більше 30 секунд. При цьому активація всього сумарного РПЧ кожного ПДП повинна зростати принаймні лінійно з 15 до 30 секунд.

У разі відхилення частоти менше 0,2 Гц відповідний активований обсяг РПЧ повинен бути щонайменше пропорційним згідно з динамікою в часі, як зазначено в абзаці другому цього підпункту.

Одиниця/група постачання РПЧ з енергоємністю, що не обмежує її здатність забезпечувати РПЧ, повинна активувати РПЧ до тих пір, поки відхилення частоти від номінальної не буде менше встановленої мертвої зони частотної характеристики.

Одиниця/група постачання РПЧ з енергоємністю, що обмежує її здатність забезпечувати РПЧ, повинна активувати РПЧ до тих пір, поки відхилення частоти від номінальної не буде менше встановленої мертвої зони частотної характеристики, до повного вичерпання енергоємності в негативному або позитивному напрямку;»;

підпункт 15 викласти в такій редакції:

«15) максимальний комбінований ефект властивої нечутливості частотної характеристики та можливої навмисної мертвої зони частотної характеристики регулятора (fнч) одиниць/груп постачання РПЧ має бути не більше 0,01 Гц;»;

підпункти 17 – 19 викласти в такій редакції:

«17) мертва зона частотної характеристики (± Δf0) навколо номінальної частоти означає інтервал, який застосовується навмисно, щоб не реагував регулятор частоти.

Величина мертвої зони частотної характеристики може встановлюватися ОСП у діапазоні від 0 до ±0,2 Гц і за замовчуванням дорівнює 0,01 Гц, якщо інше не встановлено за оперативним розпорядженням ОСП;

18) статизм одиниці/групи постачання РПЧ має бути здатним змінюватися відповідно до вимог, установлених у підпункті 5 пункту 2.3 глави 2 та підпункті 5 пункту 6.3 глави 6 розділу III цього Кодексу для УЗЕ, і повинен забезпечити зміну потужності в межах усього заданого РПЧ при відхиленні частоти на ±0,2 Гц від номінальної. Величина статизму визначає нахил статичної частотної характеристики регулювання за допомогою РПЧ. Величина статизму σ визначається за формулою

σ(%) = ,

де Δƒ – відхилення частоти в мережі від номінальної, Гц;

ƒном – номінальна частота 50 Гц;

ΔРп – обсяг видачі РПЧ одиницею/групою постачання РПЧ, МВт;

Pном – номінальна потужність одиниці/групи постачання РПЧ, МВт;

19) первинне регулювання має здійснюватися зміною потужності генеруючої одиниці, УЗЕ, одиниці споживання залежно від фактичного відхилення частоти по статичній характеристиці. Для генеруючих одиниць – згідно з рисунком 3, для УЗЕ – по статичній характеристиці первинного регулювання згідно з рисунком 15;»;

у підпункті 5 підпункту 8.4.3 слова «резерви підтримання частоти» замінити абревіатурою «РПЧ».

- В абзаці п’ятому пункту 7.2 глави 7 розділу VIII слова «резервів підтримання частоти і відновлення частоти» замінити абревіатурами та словом «РПЧ і РВЧ».

- В абзаці другому пункту 1.3 глави 1 розділу IХ слова та знаки «резервів підтримання частоти (первинне регулювання), автоматичного і ручного відновлення частоти (вторинне регулювання) та резервів заміщення» замінити абревіатурами, словами та знаками «РПЧ (первинне регулювання), аРВЧ і рРВЧ (вторинне регулювання) та РЗ».

Директор Департаменту 
із регулювання відносин 
у сфері енергетики 								А. Огньов