ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

___ _________________ № ____

Зміни

до Кодексу системи передачі

- У пункті 1.4 глави 1 розділу І:

- після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«аварійна ситуація виняткового типу – одночасне виникнення декількох аварійних ситуацій, викликаних загальною причиною;».

У зв’язку з цим абзаци третій – сто п’ятдесят сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – сто п’ятдесят восьмим;

2) після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом двадцять четвертим такого змісту:

«внутрішня аварійна ситуація – аварійна ситуація, яка виникла в області регулювання ОСП, включаючи міждержавні лінії електропередачі;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий – сто п’ятдесят восьмий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим – сто п’ятдесят дев’ятим;

3) після абзацу двадцять шостого доповнити новим абзацом двадцять сьомим такого змісту:

«генеруючий об’єкт – об’єкт, який призначений для перетворення первинної енергії в електричну енергію і який складається з однієї або більше генеруючих одиниць, приєднаних до електричної мережі в одній або більше точках приєднання;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять сьомий – сто п’ятдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим – сто шістдесятим;

4) після абзацу тридцять восьмого доповнити новим абзацом тридцять дев’ятим такого змісту:

«еталонний інцидент – максимальне додатне або від’ємне відхилення потужності, що виникає миттєво між генерацією та споживанням у синхронній зоні, враховується при визначенні параметрів РПЧ;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять дев’ятий – сто шістдесятий вважати відповідно абзацами сороковим – сто шістдесят першим;

5) в абзаці сороковому слова «каскадним аварійним ситуаціям» замінити словами «аварійним ситуаціям виняткового типу»;

6) після абзацу сорок третього доповнити новим абзацом сорок четвертим такого змісту:

«звичайна аварійна ситуація – виникнення аварійної ситуації в одному елементі енергосистеми (вузлі);».

У зв’язку з цим абзаци сорок четвертий – сто шістдесят перший вважати відповідно абзацами сорок п’ятим – сто шістдесят другим;

7) після абзацу сорок шостого доповнити новим абзацом сорок сьомим такого змісту:

«зовнішня аварійна ситуація – аварійна ситуація, яка виникла поза областю регулювання ОСП, виключаючи міждержавні лінії електропередачі, і яка має суттєвий вплив на область регулювання ОСП;».

У зв’язку з цим абзаци сорок сьомий – сто шістдесят другий вважати відповідно абзацами сорок восьмим – сто шістдесят третім;

8) після абзацу п’ятдесят дев’ятого доповнити новим абзацом шістдесятим такого змісту:

«лавиноподібне падіння напруги (в енергосистемі) – стрімке зниження напруги внаслідок порушення статичної стійкості енергосистеми та зростання дефіциту реактивної потужності;».

У зв’язку з цим абзаци шістдесятий – сто шістдесят третій вважати відповідно абзацами шістдесят першим – сто шістдесят четвертим;

9) після абзацу шістдесят шостого доповнити новим абзацом шістдесят сьомим такого змісту:

«межі стійкості – допустимі межі для роботи системи передачі, за яких дотримуються межі стабільності напруги, стійкості кута вибігу ротора та стабільності частоти;».

У зв’язку з цим абзаци шістдесят сьомий – сто шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами шістдесят восьмим – сто шістдесят п’ятим;

10) після абзацу сімдесят п’ятого доповнити новим абзацом сімдесят шостим такого змісту:

«непередбачена (або не врахована) аварійна ситуація (out-of-range) – одночасне виникнення кількох аварійних ситуацій без загальної причини або відключення генеруючих одиниць із загальною втратою генеруючої потужності, обсяг якої перевищує величину еталонного інциденту;».

У зв’язку з цим абзаци сімдесят шостий – сто шістдесят п’ятий  вважати відповідно абзацами сімдесят сьомим – сто шістдесят шостим;

11) в абзаці сімдесят дев’ятому символ, знак та слово «N-ситуації» замінити словом та символом «ситуації N»;

12) абзац сто сьомий викласти в такій редакції:

«План захисту енергосистеми – підсумковий звід усіх технічних і організаційних заходів, що мають бути вжиті для запобігання поширенню або загостренню технологічних порушень в енергосистемі, з метою уникнення переходу системи передачі у стан широкомасштабного поширення та режим системної аварії;»;

13) після абзацу сто двадцять третього доповнити новим абзацом сто двадцять четвертим такого змісту:

«режим широкомасштабного стану – виникнення такого передаварійного режиму або аварійного режиму, або режиму системної аварії, коли існує ризик їх поширення на суміжні системи передачі;».

У зв’язку з цим абзаци сто двадцять четвертий – сто шістдесят шостий вважати відповідно абзацами сто двадцять п’ятим – сто шістдесят сьомим;

14) доповнити новим абзацом такого змісту:

«FACTS пристрої (гнучкі системи передачі змінного струму) – обладнання для передачі електроенергії змінного струму, яке забезпечує керування параметрами систем змінного струму та підвищення можливості передачі активної потужності.».

- У пункті 6.2 глави 6 розділу ІІ після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«інформацію щодо заходів, спрямованих на впровадження та розвиток «розумних мереж»;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий та десятий вважати відповідно абзацами десятим та одинадцятим.

- У розділі ІІІ:

- у главі 2:

у назві слово «енергогенеруючих» замінити словом «генеруючих»;

в абзацах четвертому та п’ятому пункту 2.1 слова, цифри та абревіатуру «становить 75 МВт та вище» замінити словом, цифрами та абревіатурою «вище 75 МВт»;

підпункт 10 пункту 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Принципи роботи систем управління, встановлені для забезпечення штучної інерції, та  відповідні параметри визначаються ОСП шляхом надання технічних рекомендацій.»;

- у главі 4:

пункт 4.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«8) на вимогу ОСП системи ПСВН повинні бути обладнані незалежним модулем керування для модуляції вихідної активної потужності перетворювальної підстанції ПСВН у залежності від значення частоти у всіх точках підключення системи ПСВН для підтримки стабільної частоти енергосистеми. Принципи роботи, параметри та критерії активації цього регулятора частоти визначаються ОСП шляхом надання технічних рекомендацій.»;

пункт 4.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«5) власник системи ПСВН повинен забезпечити, щоб реактивна потужність його перетворювальної підстанції ПСВН, що обмінюється з мережею в точці приєднання, була обмежена значеннями, визначеними відповідним системним оператором у координації з ОСП.

Зміни реактивної потужності, спричинені роботою регулювання реактивною потужністю перетворювальної підстанції ПСВН, не повинні призводити до зміни напруги, яка перевищує допустиме значення в точці приєднання. Максимально допустиме значення регулювання напруги визначає відповідний оператор за узгодженням з ОСП.»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«4.9. Експлуатація систем ПСВН.

Кожен агрегат перетворювача ПСВН системи ПСВН повинен бути обладнаний автоматичним контролером, здатним отримувати оперативні команди від ОСП. Цей автоматичний контролер має бути здатний узгоджено керувати агрегатами перетворювача ПСВН системи ПСВН. Відповідний Оператор повинен визначити ієрархію автоматичного контролера для кожного агрегата перетворювача ПСВН.

Автоматичний контролер системи ПСВН має бути здатний передавати такі типи сигналів ОСП – оперативні сигнали та сигнали тривоги.

Оперативні сигнали, що передаються, забезпечують:

сигнали запуску;

вимірювання змінної та постійної напруги;

вимірювання змінного та постійного струму;

вимірювання активної та реактивної потужності на стороні змінного струму;

вимірювання потужності постійного струму;

рівень (режим) роботи агрегату перетворювача ПСВН у багатополюсному перетворювачі ПСВН;

статус елементів мережі та топології;

діапазони активної потужності в режимах роботи FSM, LFSM-O та LFSM-U.

Сигнали тривоги, що передаються, забезпечують:

аварійне блокування;

блокування лінійної зміни навантаження;

швидке реверсування активної потужності.

Автоматичний контролер повинен мати можливість приймати такі типи сигналів від ОСП – оперативні сигнали та сигнали тривоги.

Оперативні сигнали, що приймаються, забезпечують:

команду запуску;

задані значення уставки активної потужності;

налаштування режиму, чутливого до частоти;

уставки реактивної потужності, напруги або подібні задані значення уставок;

режими регулювання реактивної потужності;

управління демпфіруванням коливань потужності;

штучну інерцію.

Сигнали тривоги, що приймаються, забезпечують:

команду аварійного блокування;

команда блокування лінійної зміни навантаження;

напрямок перетоку активної потужності;

команду швидкого реверсу активної потужності.

Щодо кожного сигналу ОСП може визначати якість сигналу, що подається.»;

- у підпункті 1 підпункту 6.1.2 пункту 6.1 глави 6 цифри та знак «0,1» замінити цифрами та знаком «0,15»;

- у главі 7:

у пункті 7.4:

у підпункті 7.4.3:

абзац десятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий та дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим та одинадцятим;

абзац одинадцятий після слів «технічних умов» доповнити словами «на приєднання»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«7.4.4. У разі зміни Замовника (сторони договору) до технічних умов на приєднання (та всіх додатків до договору про приєднання) вносяться лише ті зміни, що стосуються зміни Замовника, за умови, що він підтвердив ОСП листом-повідомленням незмінність технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання об'єкта будівництва, визначених у технічних умовах на приєднання.

У випадку зміни (за ініціативою Замовника) комплексу умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта Замовника, визначених у технічних умовах на приєднання, а саме типу електроустановки (споживання електричної енергії/виробництва електричної енергії/зберігання енергії), точки приєднання, рівня напруги в точці приєднання та замовленої потужності (якщо зміна потужності призводить до зміни точки забезпечення потужності) у встановленому законодавством порядку відбувається розірвання існуючого договору про приєднання у порядку, визначеному підпунктом 7.6.8 пункту 7.6 цієї глави, та після звернення Замовника із заявою про приєднання у порядку, встановленому пунктом 7.2 цієї глави, укладається новий договір про приєднання за цим об'єктом.»;

пункт 7.6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«7.6.8. У разі наміру Замовника розірвати договір про приєднання він може письмово звернутися до ОСП з пропозицією розірвати договір та визнати технічні умови на приєднання такими, що втратили чинність.

ОСП протягом 20 робочих днів з дня отримання такого звернення має надати письмове обґрунтування щодо погодження (або відмови у погодженні) пропозиції припинити дію договору та направити Замовнику додаткову угоду до договору щодо припинення його дії. Серед умов, у разі погодження з пропозицією припинення договору, ОСП має право зазначити необхідність компенсації йому витрат, понесених у зв’язку з виконанням ОСП зобов’язань, визначених договором про приєднання. Розмір витрат має бути розрахований ОСП на основі підтверджуючих документів щодо витрат ОСП на такі послуги та такий розрахунок має бути наданий Замовнику як додаток до додаткової угоди про припинення дії договору. На письмову вимогу Замовника ОСП має надати для ознайомлення оригінали підтверджуючих документів.».

- У розділі V:

- у главі 2:

у пункті 2.3:

в абзаці першому слово «виконується» замінити словом «наявна»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«порушення функціонування програмно-технічних засобів АСДУ, диспетчерського та технологічного зв'язку, каналів передачі даних тривалістю більше 30 хвилин, що призводить до втрати функціоналу моніторингу стану системи передачі (включаючи задачі оцінки стану мережі та РЧП), керування обладнанням системи передачі, зв’язку з регіональними диспетчерськими центрами та інших ОСП, інструментарію для аналізу операційної безпеки, засобів необхідних для забезпечення транскордонних ринкових операцій.»;

абзац перший пункту 2.4 після слова «blackout» доповнити словом «state»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«2.9. Якщо система передачі не знаходиться у нормальному режимі і якщо режим системи характеризується як широкомасштабний стан, ОСП повинен:

інформувати суміжних ОСП про режим своєї системи передачі у спосіб, визначений укладеним між ОСП та суміжним ОСП відповідним договором;

надавати додаткову інформацію суміжним ОСП про елементи своєї системи передачі, які є частиною області спостереження таких ОСП.»;

- пункт 5.4 глави 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«механізми та засоби взаємодії (зв’язку) з іншими ОСП синхронної області, що необхідні для забезпечення здійснення міждержавних ринкових операцій.»;

- у главі 8:

в абзаці третьому підпункту 8.2.7 пункту 8.2 слово «енергогенеруючих» замінити словом «генеруючих»;

абзац четвертий підпункту 8.3.1 пункту 8.3 виключити;

у пункті 8.4:

підпункт 25 підпункту 8.4.2 викласти в такій редакції:

«25) прийняті величини первісних зобов’язань із первинного резерву для ОЕС України залежно від режиму її роботи:

в ізольованому режимі роботи ± 1000 МВт. У цьому режимі ця величина може бути загальним обсягом РПЧ та РВЧ;

у режимі синхронної роботи з ENTSO-E прийняті величини первісних зобов’язань із первинного резерву для ОЕС України залежно від режиму її роботи визначаються ОСП відповідно до рішення асамблеї ENTSO-E та оприлюднюються на офіційному вебсайті ОСП у мережі Інтернет;»;

у підпункті 8.4.3:

у підпунктах 13 та 14 слова, знаки та абревіатуру «області регулювання «острів Бурштинської ТЕС»/» виключити;

абзаци дев’ятий – дванадцятий підпункту 15 замінити новим абзацом такого змісту:

«Величина рРВЧ для області регулювання ОЕС України розраховується як різниця між розрахунковою величиною РВЧ та розрахованою величиною аРВЧ;»;

підпункт 16 викласти в такій редакції:

«16) розрахункова величина РВЧ визначається виходячи з необхідності компенсації найбільш вірогідної аварійної втрати генерації або споживання та має становити:

на завантаження – 1000 МВт;

на розвантаження – 500 МВт.»;

у підпункті 17 знаки, слова та абревіатуру «/області регулювання «острів Бурштинської ТЕС» виключити;

у підпункті 19:

в абзаці другому абревіатуру «РВЧ» замінити абревіатурою «аРВЧ»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«одиниці (групи) постачання РВЧ мають бути приєднані тільки до одного ОСП;»;

після абзацу другого підпункту 20 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«виконувати вимоги щодо доступності резерву;».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

у підпункті 8.4.4:

у назві слова «резервів заміщення» замінити абревіатурою «РЗ»;

абзаци четвертий – шостий підпункту 7 виключити;

доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

«10) одиниці (групи) постачання РЗ мають бути приєднаними тільки до одного ОСП;

11) активація третинного регулювання повинна відбуватися у відповідності до оперативної команди ОСП.»;

у пункті 8.5:

речення друге підпункту 8.5.2 виключити;

пункт 8.5.3 викласти в такій редакції:

«8.5.3. Нормально допустимий діапазон помилки синхронного часу дорівнює ±20 секунд та не потребує корекції синхронного часу. Помилка синхронного часу в діапазоні від ±20 секунд до ±60 секунд потребує корекції синхронного часу, а саме корекція помилки синхронного часу виконується узгодженим зсувом уставки по частоті у всіх вторинних регуляторах у заданий момент на задану величину (на плюс 0,01 Гц, якщо синхронний час відстає від скоординованого астрономічного часу UTC, або на мінус 0,01 Гц, якщо синхронний час випереджає скоординований астрономічний час UTC) протягом заданого інтервалу часу. Помилка синхронного часу за межами діапазону ±60 секунд є винятковою та може потребувати корекції синхронного часу з застосуванням зсуву уставки по частоті більше ніж 10 мГц.

Ці зсуви уставки по частоті встановлюються Контролером синхронного часу.»;

- у главі 9:

підпункт 9.4.5 пункту 9.4 викласти в такій редакції:

«9.4.5. ОСП у взаємодії з ОСР та споживачами, електроустановки яких приєднані до системи передачі, повинен управляти ресурсами реактивної потужності в межах своєї області регулювання, включаючи блокування автоматичного регулювання напруги та реактивної потужності трансформаторів та спеціальну автоматику вимкнення навантаження при зниженні напруги, у тому числі за рахунок споживачів систем розподілу, щоб підтримувати межі операційної безпеки та запобігти лавиноподібному падінню напруги в системі передачі.»;

в абзаці шостому підпункту 1 підпункту 9.6.7 пункту 9.6 слово «лавини» замінити словами «лавиноподібному падінню»;

- у главі 12:

у пункті 12.1:

у підпункті 12.1.1 слова «каскадні аварійні ситуації» замінити словами «аварійні ситуації виняткового типу»;

пункт 12.1.2 викласти в такій редакції:

«12.1.2. Для визначення Переліку аварійних ситуацій ОСП повинен класифікувати кожну аварійну ситуацію на основі того, чи є ця ситуація звичайною, аварійною ситуацією виняткового типу або непередбаченою аварійною ситуацією (out-of-range), беручи до уваги ймовірність виникнення і такі принципи:

ОСП повинен класифікувати аварійні ситуації тільки для власної області регулювання;

коли умови роботи або погодні умови суттєво підвищують ймовірність виникнення аварійної ситуації виняткового типу, ОСП повинен включити аварійну ситуацію виняткового типу до Переліку аварійних ситуацій;

ОСП повинен включити до Переліку аварійних ситуацій аварійні ситуації виняткового типу, які суттєво впливають на ОЕС України або енергосистеми синхронної області.»;

у підпункті 12.2.1 пункту 12.2 слово «регулювання» замінити словом «спостереження»;

- у підпункті 13.2.8 пункту 13.2 глави 13 слова «широкомасштабної втрати стійкості системи» замінити словами «широкомасштабного стану системи передачі», а слово «пошкоджень» замінити словом «збурень».

- У розділі VI:

- у главі 2:

пункт 2.1 після слів і знаку «у реконструкцію,» доповнити словом і знаком «випробування,»;

пункт 2.6 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

«причина виведення з роботи обладнання;

умови, які необхідно виконати перед виведенням з роботи обладнання в реальному часі (при наявності);».

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим;

пункт 2.16 викласти в такій редакції:

«2.16. Річні плани-графіки виведення з роботи електротехнічного обладнання на наступний календарний рік затверджуються Головним диспетчером ОСП до 30 листопада поточного року та передається на відповідну електронну платформу ENTSO-E.»;

у пункті 2.18 цифри «18» замінити цифрами «01»;

у пункті 2.21 цифри «15» замінити цифрами «01»;

- у главі 6:

пункт 6.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо ОСП змінює або оголошує про зміну найкращих оцінок змінних, визначених у пункті 6.4 цієї глави, що впливають на операційну безпеку, то він повинен оновити моделі мережі на наступний рік та завантажити їх на відповідній електронній платформі ENTSO-E.»;

пункт 6.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

«ОСП складає або оновлює індивідуальну модель мережі на тиждень наперед відповідно до розроблених сценаріїв.»;

у пункті 6.12:

в абзаці шостому слова «добовий аналіз» замінити словами «аналіз на добу наперед»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«аналіз у поточній добі – кожні 15 хвилин.»;

пункт 6.17 викласти в такій редакції:

«6.17. ОСП виконує аналіз операційної безпеки на добу наперед, у поточній добі та в режимі реального часу для виявлення можливих обмежень та підготовки і застосування коригувальних дій спільно з іншими ОСП своєї синхронної області, ОСР та користувачами системи передачі/розподілу, режими роботи яких впливають на режими роботи системи передачі. ОСП повинен здійснювати моніторинг фактичного споживання та генерації електричної енергії і при значному відхиленні оновлювати аналіз операційної безпеки. При розрахунках у реальному часі застосовується оцінка режиму енергосистеми.».

- У главі 8 розділу VIІІ:

1) у пункті 8.7 знаки, слова та абревіатуру «/Плану відновлення роботи «острова Бурштинської ТЕС» після системної аварії» виключити;

2) у пунктах 8.9 та 8.10 знаки, слова та абревіатуру «/області регулювання «острів Бурштинської ТЕС» виключити.

- У розділі ІХ:

1) у пункті 1.6 глави 1 знаки, слова та абревіатуру «/області регулювання «острів Бурштинської ТЕС» виключити;

2) у пункті 2.10 глави 2 цифри «5.4» та «10» замінити відповідно цифрами «2.6» та «1».

- У розділі Х:

- пункт 1.3 глави 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«забезпечення використання системи ідентифікації учасників ринку електричної енергії та залучених організацій синхронної області Континентальної Європи на базі системи ідентифікації EIC ENTSO-E;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами восьмим та дев’ятим;

- у главі 6:

в абзаці четвертому підпункту 6.1.3 пункту 6.1 слова «в реальному масштабі часу» замінити словами «у режимі реального часу»;

в абзаці четвертому підпункту 6.2.1 пункту 6.2 слова «генеруючими об'єктами енергоспоживання» замінити словами «об'єктами енергоспоживання»;

в абзаці першому підпункту 6.3.7 пункту 6.3 слова «реальному масштабі часу» замінити словами «режимі реального часу»;

у пункті 6.4:

у назві слова «міжсистемних з'єднувальних ліній» замінити словами «міждержавних ліній електропередачі»;

у підпункті 6.4.5 слова «міжсистемних з'єднувальних ліній» замінити словами «міждержавних ліній електропередачі», а слова «вебсайті ОСП в мережі Інтернет» замінити словами «офіційному вебсайті ОСП»;

в абзаці першому підпункту 6.4.9 після абревіатури «ПСВН» доповнити словами «або власник міждержавних ліній електропередачі», а слова «передавальної мережі» замінити словами «системи передачі»;

в абзаці першому підпункту 6.5.3 пункту 6.5 слова «реальному масштабі часу» замінити словами «режимі реального часу»;

- у пункті 11.5 глави 11 слова «З метою несанкціонованого» замінити словами «Для запобігання несанкціонованому».

- У главі 2 розділу ХІ:

1) після пункту 2.2 доповнити новим пунктом 2.3 такого змісту:

«2.3. ОСП проводить моніторинг якості електричної енергії в мережах системи передачі, зокрема щодо вимірювання таких показників: частоти, напруги, небалансу напруги, напруги гармонік, флікерів, а також фіксації провалів напруги та перенапруги. Система моніторингу має бути побудована на основі даних, отриманих на регулярній (за допомогою стаціонарних засобів) або вибірковій (за допомогою переносних засобів) основі.

ОСП забезпечує на регулярній основі вимірювання показників якості електричної енергії на шинах підстанцій, від яких заживлені Користувачі. Вимірювання приладами контролю показників якості електричної енергії проводяться у випадку звернення Користувача щодо необхідності їх проведення на межі балансової належності у разі її розміщення на об’єкті Користувача та наявності на ньому не гірших за класом точності вимірювальних трансформаторів, ніж зі сторони ОСП.

Дані вимірювання показників якості електричної енергії мають оброблятися, зберігатися ОСП протягом 5 років.».

У зв’язку з цим пункти 2.3 – 2.19 вважати відповідно пунктами 2.4 – 2.20;

2) у пунктах 2.4, 2.5 та 2.7 знаки та слова «Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії» замінити цифрами та знаками «61000-4-30»;

3) пункт 2.8 викласти в такій редакції:

«2.8. Показниками несиметрії трифазної системи напруг є коефіцієнти несиметрії напруг зворотної послідовності та нульової послідовності. Значення коефіцієнтів зворотної послідовності, які вимірюються згідно з пунктом 2.3 цієї глави, усереднених в інтервалі часу 10 хвилин, не повинні перевищувати 2 % протягом 95 % часу інтервалу в один тиждень. При оцінці коефіцієнтів зворотної послідовності повинні проводитись вимірювання згідно з вимогами ДСТУ IEC 61000-4-30.»;

4) пункт 2.9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.10 – 2.20 вважати відповідно пунктами 2.9 – 2.19.

- У розділі 3 додатків 3 (тип А) – 3 (тип В):

- підпункт 3.2.2 пункту 3.2 доповнити словами «та погодити її з Виконавцем послуг»;

2) у пункті 3.6 слова «електропередавальної організації» виключити.

Директор Департаменту 
із регулювання відносин 
у сфері енергетики 								А. Огньов