ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

___ _________________ № ____

Зміни

до Кодексу системи передачі

- У розділі ІІІ:

1) у підпункті 3 пункту 2.5 глави 2:

в абзаці шостому слово «нижче» замінити словом «вище»;

абзац восьмий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«функцію PSS для демпфірування коливань потужності, яка є обов’язковою для нових синхронних генеруючих одиниць типу В, С і D та існуючих синхронних генеруючих одиниць ГЕС/ГАЕС типу D.

Уставки налаштування функції PSS для демпфірування коливань потужності вибираються згідно з методикою виробника цієї системи. Частоти налаштування повинні відповідати заданим ОСП значенням.

Заходи з налаштування функції PSS мають бути виконані власниками генеруючих одиниць у термін не більше трьох місяців після отримання відповідного оперативного розпорядження ОСП;»;

2) пункт 4.5 глави 4 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

«Системи ПСВН повинні мати функцію POD.

Уставки налаштування функції POD вибираються згідно з методикою виробника цієї системи. Частоти налаштування повинні відповідати заданим ОСП значенням.

Заходи з налаштування функції POD мають бути виконані власниками систем ПСВН у термін не більше трьох місяців після отримання відповідного оперативного розпорядження ОСП.».

- У підпункті 8.4.4 пункту 8.4 глави 8 розділу V:

підпункт 1 доповнити новим реченням такого змісту: «ОСП за умови виконання вимог підпункту 8.3.4 пункту 8.3 цієї глави та вимог до якості регулювання частоти, визначених пунктом 8.2 цієї глави, може використовувати для здійснення третинного регулювання наявні згідно з підпунктом 5 підпункту 8.4.4 цього пункту засоби без створення резерву такого заміщення.»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) ОСП може застосовувати третинне регулювання до того, як буде вичерпано РВЧ. Третинне регулювання може використовуватись ОСП у разі зменшення РВЧ на завантаження або розвантаження до 20 % від необхідного обсягу;»;

після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) мінімальні технічні вимоги до РЗ:

активація одиниці (групи) надання РЗ за оперативною командою ОСП повинна розпочинатися якомога швидше, без штучної затримки, і відбуватися з максимальною швидкістю зміни потужності, допустимою на даному обладнанні;

максимальний обсяг РЗ визначається виходячи з максимальної швидкості зміни потужності, допустимої на цьому обладнанні, та граничного часу повної активації резерву заміщення – 30 хвилин;

стійка видача РЗ з моменту його введення в дію без обмежень у часі;

точність вимірювання активної потужності одиниці (групи) надання РЗ та точність підтримання заданої потужності повинні бути не гіршими ніж 
± 1,0 % від номінальної потужності одиниці (групи) надання РЗ;

вимірювання параметрів і передавання інформації мають проводитися з циклом не більшим ніж 1 секунда;».

У зв’язку з цим підпункти 4 – 11 вважати відповідно підпунктами 
5 – 12;

у підпункті 5:

в абзаці першому слова «третинного резерву» замінити абревіатурою «РЗ»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«робота УЗЕ в режимі відбору/відпуску;».

Директор Департаменту 
із регулювання відносин 
у сфері енергетики 								А. Огньов